Inhoudsopgave:

Beheersplan	2

1	Exploitatie-Informatie	2

1.1	Exploitant	2

1.2	Wettelijke basis	2

1.3	Verantwoordelijken uitvoering/opvolging beheersplan	2

1.4	Datum van beoordeling	2

1.5	Bouwjaar installatie	2

1.6	Indicatie jaarverbruik	2

1.7	Bewaring beheersplan en legionella opvolgingregister	2

2	Systematische beschrijving van de installatie	3

2.1	Implantingsplan van de school	3

2.2	Architectonisch schema van het sanitair plan	3

2.3	Stroomschema	3

3	Risicoanalyse en preventiemaatregelen knelpunten	6

Aantal, aard en type tappunten koud en warmwatersysteem	6

3.1	Koud watersystemen	6

3.2	Warmwatersysteem	9

4	Beheersmaatregelen	20

4.1	Logboek: eenmalige acties	20

4.2	Logboek: wekelijkse acties	21

4.3	Logboek: maandelijkse acties	21

4.4	Logboek: halfjaarlijkse acties	22

4.5	Logboek: jaarlijkse acties	22

# Beheersplan

# Exploitatie-Informatie

## Exploitant

Stella Maris

Stella Marisstraat 2

2170 Merksem

## Wettelijke basis

Dit beheersplan wordt opgesteld om te voldoen aan onderstaande

regelgeving:

- Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de primaire preventie van

schadelijke effecten bij de mens, veroorzaakt door biologische    agentia.

- Het besluit van 22 november 2002 van de Vlaamse Regering

betreffende de preventie van de veteranenziekte.

- De Welzijnswet

## Verantwoordelijken uitvoering/opvolging beheersplan

Algemeen verantwoordelijke

Directie Dhr. Van Raemdonck

## Datum van beoordeling

31 oktober 2003

## Bouwjaar installatie

De bouwjaren van de verschillende installaties in verschillende gebouwen hangt af van het bouwjaar van de gebouwen

Gebouw A van bouwjaar: 1971

Gebouw B van bouwjaar: 1951

Gebouw C van bouwjaar: 1962

Gebouw D van bouwjaar: 1950

Gebouw E van bouwjaar: 1979

Gebouw F van bouwjaar: 1960

Gebouw G van bouwjaar:1982

Gebouw J van bouwjaar: 1962

Gebouw K van bouwjaar: 1920

Gebouw W van bouwjaar:1920

## Indicatie jaarverbruik

Aan de hand van facturen werd een gemiddeld jaarverbruik van 8804 m3 berekend.

## Bewaring beheersplan en legionella opvolgingregister

Beide wettelijk verplichte documenten worden bewaard in de burelen van het gebouwencomplex “VGKS Groenendaal” school te Merksem, Stella Marisstraat 3.

# Systematische beschrijving van de installatie

## Implantingsplan van de school

## Architectonisch schema van het sanitair plan

## Stroomschema

- Overzicht symbolen

| Legende sanitaire toestellen |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | BOILER | 1 |
| KOUD WARM | GOOTSTEEN | 2 |
|  | DOUCHEKOP | 3 |
|  | BAD | 4 |
|  | WASTAFEL | 5 |
|  | TOILET | 6 |
|  | DOUCHE | 7 |
|  | KRAAN | 8 |
|  | BOLKRAAN | 9 |
|  | URINOIR | 10 |
|  | TERUGSLAGKLEP | 11 |
|  | STOP | 12 |
|  | DRUKKNOP | 13 |

|  | POMP | 14 |
| --- | --- | --- |
|  | BRANDHASPEL | 15 |
|  | ONTLASTKLEP | 16 |
|  | SPOELBAK | 17 |
|  | SPOELBAK | 18 |
|  | DRUKMETER | 19 |
|  | AANGEDREVEN KLEP | 20 |

# Risicoanalyse en preventiemaatregelen knelpunten

Na verbouwingen zijn de grote risicopunten verwijderd of aangepast (men kan stellen dat het risico met 90% verkleind is). Alle risico’s met 100% zekerheid uitsluiten kan niet. Daarom is het nog steeds belangrijk om de laatste aandachtspunten niet uit het oog te verliezen.

### Aantal, aard en type tappunten koud en warmwatersysteem

Keukenkranen: 34 stuks

Douchekraan: 1 stuk

Lavabo’s: 134 stuks

Nooddouche’s: 1

Oogdouche’s: -

Hogedrukspuiten: -

Buitenkranen: -

## Koudwatersystemen

Lokaal A 012: (stookplaats)

Opwarming koudwaterleiding in de stookruimte.

Lokaal B 001: (stookplaats)

Opwarming koudwaterleiding in de stookruimte.

Lokaal B 002: (douche)

Douche wordt niet gebruikt

Douche definitief buiten gebruik stellen.

Lokaal C 001 (stookplaats)

Opwarming koudwaterleiding in de stookruimte.

Lokaal C 302-B (douche)

Jaarlijks doorspoelen

Lokaal D 007 (stookplaats)

Opwarming koudwaterleiding in de stookruimte.

Lokaal E 012 (stookplaats)

Opwarming koudwaterleiding in de stookruimte.

Lokaal: EG 11-1/E 101; EG 11-3/E 104;G G01; G H01; G H11; G H21

EG 21-1/E 201; EG 21-3/E 204;

EG 31-1/E 301; EG 31-3./E304.

Brandhaspels in gang.

Jaarlijks doorspoelen (zeker niet nevelen).

Lokaal G 003 (stookplaats)

Opwarming koudwaterleiding in de stookruimte.

Lokaal G016: waterbuffer

Lokaal F 002 + J 011(stookplaats)

Opwarming koudwaterleiding in de stookruimte.

Lokaal K 020 (stookplaats)

Opwarming koudwaterleiding in de stookruimte.

## Warmwatersysteem

Lokaal A 008-1:  (bergplaats warmwaterboiler)

Warmwaterboiler ingesteld op temperatuur van 60°C.

Lokaal A 008-2 (douche ruimte)

Waterboiler is ingesteld op 60°C. mengkraan ingesteld op 40°C.

Afstand mengkraan – douchekraan < 5 meter

Lokaal A 009: (warmwaterboiler 5 liter)

Door beperkte hoeveelheden en gebruik worden hier geen preventiemaatregelen voorzien.

Lokaal A 009: (keukenkraan)

Waterboiler is ingesteld op 60°C.

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal A 016: (warmwaterboiler 5 liter)

Door beperkte hoeveelheden en gebruik worden hier geen preventiemaatregelen voorzien.

Lokaal A 110: (Warmwaterkraan)

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal C001 (Dode leidingen)

Verwijderen van leidingen

Lokaal C 002 (Warmwaterkraan)

Afstand boiler – kraan > 5m

Lokaal C002.2 (boiler)

Verwijderen van niet in dienst zijnde leidingen.

Lokaal C 101/10 (sproeier)

Afstand boiler - sproeier > 5m

Lokaal C 101/2 (sproeier)

Afstand boiler – sproeier > 5m

Lokaal C 002 (Dode leiding)

Verwijderen van leiding

Lokaal C 209

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal C 301-A.

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal C 302-E

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal C 304

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal C 306-D

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal C 306-F2

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal D G01

Boiler niet meer in gebruik

Installatie verwijderen

Lokaal D 006

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal D 009

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal E 007

Afstand boiler – kraan < 5 meter

Lokaal G G01

Spoelbak met warmwater van boiler uit G 003

Lokaal G 003

Warmwaterboiler voor warm water keuken G104

Ingesteld op ± 60°C en tijdens werking van de keuken ± 55°C

Lokaal G 004

Spoelbak met warmwater van boiler uit G 003

Lokaal G 017

Voeding wasmachine met warmwater van boiler uit G 003

Kruipruimte achter lokaal G 003 ter hoogte van G 105 (Dode leiding)

Verwijderen van dode leiding.

Lokaal G 105/5

Spoelbak met warmwater van boiler uit G 003 (sproeier)

Lokaal K 006

Afstand boiler – kraan < 5 meter

# Beheersmaatregelen

## Logboek: eenmalige acties

| Locatie | Watersystemen | Maatregel | Resultaat | Opmerkingen | Uitvoerder | Datum | Paraf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 012 | Tappunt voor bijvulling centrale verwarming | Ontkoppelen van toevoerleiding + isoleren |  |  | C. Keustermans G. Van Raemdonck |  |  |
| A 012 | Douche | Definitief buiten gebruik stellen van douche |  |  | C. Keustermans G. Van Raemdonck |  |  |
| B 001 | Tappunt voor bijvulling centrale verwarming | Plaatsen van aftapkraan |  |  | C. Keustermans G. Van Raemdonck C. |  |  |
| B 003 | Keukenblok | Afsluiten warmwater |  |  | C. Keustermans G. Van Raemdonck |  |  |
| C 001 | Tappunt voor bijvulling centrale verwarming | Ontkoppelen van toevoerleiding + isoleren |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| C 001 | Reserve aftakking | Verwijderen van dode leidingen |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| C 002 | Aftakking | Verwijderen van dode leidingen |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| D 007 | Tappunt voor bijvulling centrale verwarming | Ontkoppelen van toevoerleiding + isoleren |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| D G01 | Boiler | Verwijderen van installatie |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| E 012 | Tappunt voor bijvulling centrale verwarming | Ontkoppelen van toevoerleiding + isoleren |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| F 002 | Tappunt voor bijvulling centrale verwarming | Ontkoppelen van toevoerleiding + isoleren |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| G 003 | Tappunt voor bijvulling centrale verwarming | Ontkoppelen van toevoerleiding + isoleren |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| G 003 | Warm – waterboiler | Temperatuur instellen op 60°C |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| G G01 | Spoelbak | Leidingen isoleren |  |  |  |  |  |
| J 011 | Tappunt voor bijvulling centrale verwarming |  |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| K 020 | Tappunt voor bijvulling centrale verwarming | Ontkoppelen van toevoerleiding + isoleren |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| Kruip - ruimte | Warmwater voor keuken | Dode leiding verwijderen |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
|  |  |  |  |  | Verantwoordelijke | Datum | Paraf. |
|  |  |  |  |  | C. Keustermans G. Van Raemdonck |  |  |

## Logboek: wekelijkse acties

| Locatie | Watersystemen | Maatregel | Resultaat | Opmerkingen | Uitvoerder | Datum | Paraf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Verantwoordelijke | Datum | Paraf. |
|  |  |  |  |  | - | - | - |

## Logboek: maandelijkse acties

| Locatie | Watersystemen | Maatregel | Resultaat | Opmerkingen | Uitvoerder | Datum | Paraf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Verantwoordelijke | Datum | Paraf. |
|  |  |  |  |  | - | - | - |

## Logboek: halfjaarlijkse acties

| Locatie | Watersystemen | Maatregel | Resultaat | Opmerkingen | Uitvoerder | Datum | Paraf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Verantwoordelijke | Datum | Paraf. |
|  |  |  |  |  | - | - | - |

## Logboek: jaarlijkse acties

| Locatie | Watersystemen | Maatregel | Resultaat | Opmerkingen | Uitvoerder | Datum | Paraf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gehele locatie | Alle | Spoelen van leidingen |  |  | C. Keustermans G. Van Raemdonck |  |  |
| Gehele locatie | Alle | Controle op wijziging in watersystemen |  | Controle op wijzigingen in watersystemen | C. Keustermans G. Van Raemdonck |  |  |
| Gehele locatie | Alle | Up-to-date (laten) brengen van Beheers Protocol |  |  | C. Keustermans G. Van Raemdonck |  |  |
| C 002 | Warm - waterkraan | Jaarlijkse meeting van de temperatuur ( Temp .≥ 55°C ) |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| C 002.2 | Boiler | Verwijderen van niet in dienst zijnde leidingen Temperatuur instellen op 60°C |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| C101 /2 | Sproeier | Jaarlijkse meeting van de temperatuur ( Temp .≥ 55°C ) |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| C 101 /10 | Sproeier | Jaarlijkse meeting van de temperatuur ( Temp .≥ 55°C ) |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| C 302-B | Douche | Spoelen van leidingen |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| EG11-1 EG11-3 | Brandhaspels | Doorspoelen van haspels |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| EG21-1 EG21-3 | Brandhaspels | Doorspoelen van haspels |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| G G01 | Spoelbak | Jaarlijkse meeting van de temperatuur ( Temp .≥ 55°C ) |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
| G 105/5 | Spoelbak | Jaarlijkse meeting van de temperatuur ( Temp .≥ 55°C ) |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |
|  |  |  |  |  | Verantwoordelijke | Datum | Paraf. |
|  |  |  |  |  | G. Van Raemdonck |  |  |